ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ  (ИБП)

Наименование Заказчика: ОАО «РСК Банк»

| Требование Заказчика |  |  | Предложение Поставщика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование и описание Товара | Кол-во | Цена за ед. (сом) | Итого (сом) с учетом налогов и доставки до филиалов | Техническая спецификация предлагаемого товара |
| 1 | ИБП (Источник бесперебойной печати) Аналог не хуже APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V, Schuko Sockets, CIS BX650CI-RS Основные характеристики UPS Модель 650 - 750VA Выход Максимальная задаваемая эффективная мощность мощность(Вт) не менее 360 Ватт Номинальное выходное напряжение: 230В Кол-во розеток с батарейной поддержкой: 3 Кол-во розеток только с фильтрацией помех: 1 Тип розеток: Евростандарт (Schuko) с заземлением Расположение розеток: На задней панели Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 47 - 63 Гц Топология: Линейно-интерактивный Тип формы напряжения: Ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения: Типичное 6 мсек., но не более 10 мсек. Вход Входная частота: 45 - 65 Гц Диапазон входного напряжения при работе от сети: 140–300В Батареи и продолжительность автономной работы Тип батарей: Свинцово-кислотная батарея (в предлагаемой модели обязательно комплектуется не менее одной батареи) Типовое время перезарядки: 8 часов Сменная батарея: 12В 7АЧ.(7,2…9) Мощность зарядного устройства (Вт) Не менее 10 Ватт Время автономной работы: Не менее 60 сек. при 100% нагрузки (новый штатный АКБ) Эффективность: Не менее 53% при 3% нагрузки. Коммуникационные средства и средства администрирования Интерфейсный порт (ы): USB Панель управления Светодиодный дисплей с индикаторами Работа от сети: Работа от батареи). Звуковой сигнал. Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей: непрерывный сигнал перегрузки Комплект поставки и опции Кабель для подключения к электросети: Несъемный Комплект поставки: Кабель USB Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов: Рейтинг энергии всплеска не менее 260 Жд Физические параметры Масса нетто не более 7 КГ Параметры Окружающей среды Рабочая температура 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 % Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства 45.0дБ(А) Соответствие Соответствие требованиям CE, ГОСТ Гарантия: Полная гарантия от производителя не менее 2-х лет на ремонт и замену (включая аккумулятор). Победитель после вскрытия предоставляет одно изделие на подтверждение заявленных технических характеристик. Условия поставки: Поставка за счет поставщика. | 6 шт. |  |  |  |

ИБП должны быть доставлены по следующим адресам:

| Адреса филиалов |  |
| --- | --- |
| Иссык-Кульский филиал г.Каракол, ул.Токтогула, 271 | Нарынский филиал ул. Ленина, 244 |
| 3 штуки | 3 штуки |

- В момент оценки конкурсных заявок, Участник конкурса при требовании Заказчика, обязан показать образец поставляемого ИБП для оценки на техническое соответствие.

Подпись и печать Участника конкурса