ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИБП ((количество 3 шт.)

| № лота | Наименование и описание Товара | Предложение Поставщика (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИБП (Источник бесперебойной печати) Аналог не хуже Back 650 -750VA – 3 шт. Основные характеристики UPS Модель 650 - 750VA Номинальное выходное напряжение 230В Выход Максимальная задаваемая эффективная мощность мощность(Вт) не менее 360 Ватт Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 47 - 63 Гц Топология: Линейно-интерактивный Тип формы напряжения: Ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения: Типичное 6 мсек., но не более 10 мсек. Вход Входная частота: 45 - 65 Гц Диапазон входного напряжения при работе от сети: 160–300В Батареи и продолжительность автономной работы Тип батарей: Свинцово-кислотная батарея (в предлагаемой модели обязательно комплектуется не менее одной батареи) Типовое время перезарядки: 8 часов Сменная батарея: 12В 7АЧ.(7,2…9) Мощность зарядного устройства (Вт) Не менее 10 Ватт Время автономной работы: Не менее 60 сек. при 100% нагрузки (новый штатный АКБ) Эффективность: Не менее 53% при 3% нагрузки. Коммуникационные средства и средства администрирования Интерфейсный порт (ы): USB Панель управления Светодиодный дисплей с индикаторами Работа от сети: Работа от батареи). Звуковой сигнал. Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей: непрерывный сигнал перегрузки Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов: Рейтинг энергии всплеска не менее 260 Жд Физические параметры Масса нетто не более 7 КГ Параметры Окружающей среды Рабочая температура 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 % Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства 45.0дБ(А) Соответствие Соответствие требованиям CE, ГОСТ Гарантия: Полная гарантия не менее 2-х лет на ремонт или замену (включая аккумулятор). Победитель после вскрытия предоставляет одно изделие на подтверждение заявленных технических характеристик. |  |

Подпись и печать Участника конкурса